6


U-01.03.06 Przebudowa i zabezpieczenie  sieci gazowej n/c  
.
U-01.03.06 Przebudowa i zabezpieczenie  sieci gazowej n/c  


7

U-01.03.06.
ZABEZPIECZENIE SIECI GAZOWEJ N/C

1.
WSTĘP

1.1.
Przedmiot Specyfikacji Technicznej /ST/ 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru Robót dotyczących zabezpieczenia sieci gazowej niskiego ciśnienia w związku
 z Przebudową dróg gminnych: ul. M. Rataja, ul. Topolowej, ul. Łąkowej i ul. Klonowej w Pszczółkach.

1.2.
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.
Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy zabezpieczenia sieci gazowej i związana jest z wykonaniem n/w Robót. 

1.3.1. Zabezpieczenie istniejącego gazociągu sączkami węchowymi punktowymi.

Na wykonanie w/w robót składają się:


roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy gazociągu, wykonanie przekopów kontrolnych;


wykonanie wykopu wraz z umocnieniem wykopu;


odwodnienie wykopu;


przygotowanie podłoża;


naprawa izolacji na istniejącym gazociągu w miejscach montażu sączków węchowych;


montaż sączka węchowego nad istniejącym gazociągiem;


zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem, zgodnie z ST;


wywóz nadmiaru gruntu;


przywóz gruntu na wymianę;


wykonanie dokumentacji powykonawczej;


wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji sączków węchowych wraz z aktualizacją mapy zasadniczej;


wykonanie badań i pomiarów.

1.4.
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi i  Branżowymi Normami i określeniami podstawowymi zawartymi w ST D – M 00.00.00 "Wymagania ogólne".

Przewód gazowy - gazociąg - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczonymi do dostarczenia gazu odbiorcom.

Sieć gazowa - gazociągi wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia ułożone w ziemi i nad ziemią, służące do przesyłania i rozdziału paliw gazowych, wraz z przynależnymi stacjami gazowymi wszystkich ciśnień i konstrukcji. 

Gazociąg niskiego ciśnienia - rurociąg prowadzący gaz o nadciśnieniu nominalnym do 10 kPa  włącznie.

Gazociąg średniego ciśnienia - rurociąg prowadzący gaz o nadciśnieniu nominalnym od 10 kPa do 0,5 MPa włącznie.

Gazociągi rozdzielcze - przewody niskiego lub średniego ciśnienia, dostarczające gaz najbliżej położonym odbiorcom.

Przyłącza gazowe- odcinek gazociągu od odgałęzienia na gazociągu rozdzielczym do kurka głównego.

Ciśnienie – nadciśnienie gazu wewnątrz sieci gazowej mierzone w warunkach statycznych. 

Maksymalne ciśnienie robocze (MOP) – maksymalne ciśnienie, przy którym sieć gazowa może pracować w sposób ciągły w normalnych warunkach roboczych (normalne warunki robocze oznaczają brak zakłóceń w urządzeniach i przepływie paliwa gazowego).

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie pracy (MAOP)  - maksymalną wartość ciśnienia, jakiemu może być poddana sieć gazowa. 

Ciśnienie robocze (OP)  - ciśnienie, które występuje w sieci gazowej w normalnych warunkach roboczych. 

Ciśnienie projektowe – ciśnienie stosowane w obliczeniach projektowych.

Ciśnienie próby szczelności - ciśnienie próbne występujące podczas przeprowadzania próby ciśnieniowej w celu sprawdzenia szczelności

Odległość podstawowa - najmniejsza dopuszczalna odległość osi gazociągu od przeszkody terenowej. 

Kąt skrzyżowania - kąt ostry mierzony w płaszczyźnie poziomej między osią gazociągu i osią drogi w punkcie ich przecięcia.

Głębokość ułożenia gazociągu - odległość pionowa od górnej tworzącej gazociągu lub rury ochronnej do poziomu terenu. 

Odległość pionowa od przeszkody terenowej - odległość pionowa między zewnętrzną powierzchnią gazociągu,
a przeszkodą terenową. 

Sączek węchowy – pionowa rura połączona z brzegiem gazociągu w miejscu szczególnie narażonym na ubytki gazu oraz w miejscach przebiegu gazociągu pod uszczelnionymi powierzchniami.

1.5.
Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2.
MATERIAŁY

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST D – M 00.00.00 "Wymagania ogólne".

Materiały użyte do budowy sieci gazowej powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni oraz posiadać Atest Zakładu Badań i Atestacji „ZETOM” w Katowicach.

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu sieci gazowej według zasad niniejszej ST są:

· Rury wydmuchowe z rur stalowych ze szwem wg PN-EN 10208 -1 izolowane powłoką antykorozyjną DIN 30672  na placu budowy systemem nawojowym do połączeń na zimno klasy C;

· Zakończenie rury wentylacyjnej w skrzynce ulicznej wg BN-79/8976-07 ;

· Elementy sączka węchowego zgodnie z BN-79/8976-07 i Dokumentacją Projektową

· Taśmy ostrzegawcze, ostrzegawczo - lokalizacyjne z wtopionym drutem identyfikacyjnym w izolacji DY zgodnie 
z ZN-G-3002: 2001;

· Tablice orientacyjne zgodnie z ZN-G-3004: 2001;

· Piasek na podłoże, obsypkę, i zasypkę - winien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-11113;

3.
SPRZĘT

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST D-M 00.00.00.

4.
TRANSPORT

Warunki ogólne transportu podano w ST D-M 00.00.00.

5.
WYKONANIE ROBÓT

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca potwierdzi uzgodnienie warunków w jakich będzie wykonana przebudowa sieci gazowej z właścicielem i eksploatatorem gazociągu.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót związanych z montażem sączków węchowych na sieci gazowej uwzględniający wszystkie warunki narzucone przez Właściciela sieci i w Dokumentacji Projektowej. 

5.1.
Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do wykonania sieci powinny zostać zakończone Roboty przygotowawcze związane z usunięciem drzew i krzewów oraz zdjęciem humusu w pasie budowy. 

Zasady wykonania tych Robót podano w ST D-01.02.01. i  D-01.02.02.

Podstawę wytyczenia punktów montażu sączków węchowych stanowi Dokumentacja Projektowa i Dokumentacja Prawna.

Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne.

W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 

W rejonie ułożenia sączków węchowych nad istniejącym gazociągu należy wykonać przekopy kontrolne ręcznie celem dokładnego ich zlokalizowania oraz ustalenia rzeczywistych rzędnych posadowienia.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi i powierzchniowymi. Urządzenie odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót.

5.2.
Roboty ziemne.
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02, PN-B-06050, PN-S-02205. 

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy bezwzględnie wykonać przekopy kontrolne celem określenia  lokalizacji istniejących gazociągów w miejscach montażu sączków węchowych. W przypadku rozbieżności z danymi określonymi w Dokumentacji Projektowej zostaną wprowadzone stosowne korekty w ramach nadzoru autorskiego i uzgodnione z Operatorem sieci gazowej.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopów na czas zabezpieczenia sieci gazowej, zapewniających bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

5.2.1.
Odspojenie i transport urobku.
Odspojenie gruntu należy wykonywać ręcznie. Roboty ziemne w pobliżu czynnego gazociągu należy wykonać pod nadzorem użytkownika gazociągu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1.0 m od krawędzi wykopu. aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście powinno być stale oczyszczane z wydobywanej ziemi.  Drugą stronę wykopu należy pozostawić dla dowozu materiałów.

Nadmiar urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera.

5.2.2.
Zasypka i zagęszczenie gruntu.

Gazociągi ułożone w wykopie powinny być zasypywane warstwą ochronną piasku nie zawierającą grud, kamieni i resztek roślinnych do wysokości co najmniej 0.2 m w każdym miejscu ponad najwyższy punkt zewnętrznej powierzchni rury.

W korpusie drogowym dalsza zasypka wykopu powinna być przeprowadzona warstwami 0.1-0.2 m z równoczesnym zagęszczeniem zasypki zgodnie z wymaganiami określonymi w ST D-02.03.01 "Wykonanie nasypów" i normie 
PN-S-02205. Poza korpusem drogowym wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić Is ≥ 0.85 ale nie mniej niż gruntu rodzimego.. 

Poza korpusem drogowym teren po ułożeniu i zasypaniu gazociągu musi spełniać następujące warunki:

- niweleta gruntu musi być taka jak przed rozpoczęciem wykopu. Ewentualny nadmiar gruntu należy usunąć z terenu budowy;

- wierzchnią warstwę wypełnić humusem uprzednio zebranym i odłożonym na ten cel.

5.3.
Roboty montażowe.
W przypadku montażu sączków węchowych na obsypce zamontować osłonę żeliwną połączoną z rurą wydmuchową wyprowadzoną do skrzynki ulicznej zgodnie z Dokumentacją Projektową.
5.3.1. 
Montaż sączków węchowych na istniejących gazociągach.
Istniejące gazociągi należy odkopać w miejscach montażu sączków węchowych wskazanych w Dokumentacji Projektowej. W miejscach odkrywek istniejących gazociągów należy naprawić powłokę istniejącą zgodnie Dokumentacją Projektową. 

Po ewentualnym wykonaniu uzupełnienia izolacji na gazociągu należy nasypywać kruszywo (żwir) tak, aby powstała pryzma pokrywała go symetrycznie. Na usypanej pryzmie należy  ułożyć osłonę żeliwną podłączoną do rurki wydmuchowej zgodnie z Dokumentacją Projektową.

W przypadku sączków węchowych na gazociągach pod jezdniami skrzynki lokalizować w chodnikach lub poboczu. 

5.3.2.
Ochrona antykorozyjna.
Ochronę antykorozyjną bierną na stalowych odcinkach gazociągów należy wykonać zgodnie z wytycznymi ochrony antykorozyjnej  Operatora sieci gazowej.  

Ochrona bierna

Należy zaizolować rury wydmuchowe, materiałami nawojowymi lub termokurczliwymi klasy C wg DIN 30672. 

Powierzchnie nieizolowane oraz okolice spoin należy starannie oczyścić do II klasy czystości zgodnie 
z PN-H-97051.

Sprawdzenie szczelności wykonanej izolacji wykonać poroskopem przy napięciu 25 kV.

5.3.3.
Znakowanie gazociągu.
Armaturę i trasy gazociągów należy oznakować w terenie, w sposób trwały i jednoznaczny, zgodnie z :

ZN G  3001    „Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągu. Wymagania ogólne”;

ZN G  3002    „Gazociągi. Taśmy ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania”;

ZN G  3003    „Gazociągi. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe”.

Nad projektowanym gazociągiem i nad projektowanymi rurami ochronnymi na istn. gazociągu na wysokości 0.4 m nad górną tworzącą rury należy umieścić taśmę ostrzegawczą z tworzywa sztucznego koloru żółtego o szerokości nie mniejszej niż średnica gazociągu i nie mniej niż 0.1 m, zgodnie z:

ZN G  3002    „Gazociągi. Taśmy ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania”.

6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.

Kontrola jakości wykonania robót zabezpieczenia sieci gazowej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:

a/
zgodności z Dokumentacją Projektową;

b/
wykonanie wykopów pod względem badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, sprawdzenie metod wykonania wykopu;

c/
badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu;

d/
badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm;

e/
badania nasypu stałego sprawdza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgotności zagęszczonego gruntu;

f/
badanie materiałów użytych do zabezpieczenia gazociągu następuje przez porównanie ich cech
z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne;

g/
sprawdzenie lokalizacji sączków węchowych zgodnie z Dokumentacją Projektową;

h/
wykonania izolacji gazociągu;

j/
oznakowania trasy gazociągu.

Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby oraz atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne.

7.
OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST D-M- 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7.

Jednostkami obmiarowymi przebudowy sieci gazowych jest:

· komplet (kpl) sączka węchowego punktowego.

8.
ODBIÓR ROBÓT

8.1.
Odbiór częściowy
Ogólne zasady odbioru  Robót podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogólne".

Przy odbiorze częściowym należy dostarczyć następujące dokumenty:

a/
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania Robót;

b/
Dziennik Budowy;

c/
dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania Robót;

d/
dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową, użyciu właściwych materiałów, prawidłowości montażu oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w punkcie 6.

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych jednak bez oceny prawidłowości działania całego urządzenia.

Po dokonaniu odbioru sporządza się protokół, z wpisem do Dziennika Budowy.

8.2 Odbiór robót końcowy

Przy odbiorze końcowym należy  dostarczyć następujące dokumenty:

a/
Dokumentacja Projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami w czasie budowy sieci gazowej;

b/
specyfikacje dostawy rur i materiałów i atesty;

c/
dziennik robót spawalniczych, karty technologiczne zgrzewania i kontroli robót;

d/
dziennik robót izolacyjnych i dziennik kontroli (o ile były oddzielnie prowadzone);

e/
protokoły ze sprawdzenia stanu powłok izolacyjnych;

f/
protokoły zasypania gazociągu;

g/
wprowadzonych w wykonawstwie odstępstw od rysunków roboczych z podaniem przyczyn;

h/
dokumentów wyrażających zgodę na odstępstwa;

i/
inwentaryzacja geodezyjna sączków węchowych na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.

j/
protokół odbioru Robót przez  Operatora sieci gazowej.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:


zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej;


protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek;


aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia.

9.
PODSTAWA PłATNOŚCI

Warunki ogólne dotyczące płatności podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 9.

Płatność za komplet sączka węchowego należy przyjmować zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materiałów na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.

Ilość jednostek wg poz. U-01.03.06. Przedmiaru Robót.

9.1.
Cena jednostkowa wykonania sączka węchowego punktowego:


roboty pomiarowe, przygotowawcze, wyznaczenie punktów montażu sączków węchowych na gazociągu, wykonanie przekopów kontrolnych;


dostarczenie materiałów;


koszt materiałów,


wykonanie wykopu wraz z umocnieniem wykopu;

· zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem;


odwodnienie wykopu;


sprawdzenie izolacji odkrytego gazociągu;


naprawa izolacji istniejącego gazociągu;


ułożenie obsypki;


ułożenie elementów sączka węchowego;


badanie poprawności wykonania sączka węchowego;


oznakowanie sączka węchowego;


zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem, zgodnie z ST;


wywóz nadmiaru gruntu;


przywóz gruntu na wymianę;


doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;


koszt nadzoru użytkowników (właścicieli) sieci gazowej i istniejącego uzbrojenia;


wykonanie dokumentacji powykonawczej;


wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zamontowanych sączków węchowych wraz z aktualizacją mapy zasadniczej;


wykonanie badań i pomiarów.

10. 
Przepisy związane

10.1. 
Polskie Normy 
· PN-B-02480
„Grunty budowlane. Określenia, symbole, podziały opis gruntu.”

· PN-B-02481
„Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.”

· PN-B-03020
„Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 


i projektowanie.”

· PN-B-06050
„Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.”

· PN-S-02205
„Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.” 

· PN-H-97051
„ Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do


malowania. Ogólne wytyczne.”

· PN-M-34501
„Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowanie gazociągów z przeszkodami 


terenowymi. Wymagania.”

· PN-M-34503
„Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów gazu.”

· PN-B-11113
„Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek.”

· PN-EN 10208-1
„Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych.”

· PN-EN 729-1
„Spawalnictwo. Spawanie metali. Wytyczne doboru wymagań dotyczących jakości 

i stosowania.”

· PN-EN 729-2
„Spawalnictwo. Spawanie metali. Pełne wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie.”

· PN-EN 719
„Spawalnictwo. Nadzór spawalniczy. Zadania odpowiedzialność.”
· PN-EN 287-1+A1
„Spawalnictwo. Egzaminowanie spawaczy. Stale.”
· PN–EN 12327
„Systemy dostawy gazu - Procedury próby ciśnieniowej, uruchamiania i unieruchamiania 
 Wymagania funkcjonalne.”

· PN-E-05003/01
„Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.”-

· Normy Branżowe 

· BN-83/8836-02
„Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

· BN-77/8931-12
„Oznaczenie współczynnika zagęszczenia gruntu.”

· BN-79/8976-07
„Sączki węchowe gazociągów ułożonych w ziemi.”

· ZN G  3001
„Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągu. Wymagania ogólne.”

· ZN G  3002
„Gazociągi. Taśmy ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania.”

· ZN G  3003
„Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo – pomiarowe”

· ZN G  3004
„Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.”

· ZN-96/TP S.A.-004 -
„Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami 


uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.”

10.3.
Inne dokumenty
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. nr 97).

· Rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu / paliw gazowych / oraz prowadzących roboty budowlano-montażowe sieci gazowych ( Dz. Ustaw Nr 83, poz. 392 i Nr 115, poz. 513)

· DIN 30672 Teil 1 – „Powłoki z taśm antykorozyjnych i materiałów termokurczliwych do izolowaniarurociągów pracujących w temperaturach do 50°C.”
· DIN 30670 - 
"Powlekanie stalowych rur i kształtek polietylenem";
Tu Irek wpisz to co trzeba
Tu Irek wpisz to co trzeba

