Str. Tyt Ulkowy  27

## Spis zawartości opracowania

1.	Spis zawartości opracowania	2

2.	Podstawa opracowania	3

3.	Zakres opracowania	3

4.	Opis techniczny	4

5.	Informacje dodatkowe	6

5.1.	Dokumentacja konieczna do odbioru końcowego robót	6

6.	Specyfikacja zastosowanych materiałów	7

7.	Informacja o obszarze odziaływaniu obiektu	7

8.	Opis do projektu zagospodarowania terenu	8

9.	Załączniki, uzgodnienia	9

10.	Wykaz właścicieli nieruchomości na których zaprojektowano oświetlenie uliczne	28

11.	Wyrys gruntów z naniesioną trasą oświetlenia ulicznego	29

12.	Zestawienie montażowe	31

13.	Obliczenia techniczne	33

14.	Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	35

15.	Spis rysunków	39

## Podstawa opracowania

- Ustawa: Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r.) z późniejszymi zmianami (tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016r. - Dz.U. 2016 poz. 290);

- Ustawa: Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627) z późniejszymi zmianami (tekst jednolity obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. - Dz.U. 2016 poz. 672)

- Ustawa o Drogach Publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 ) z późniejszymi zmianami (tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016r. - Dz.U. 2016 poz. 1440);

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195, poz. 2011 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz.U. 2004 Nr 202 Poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji robót technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. u. Nr 213, poz. 1397).

- Polska Norma PN-EN 13201-2(2007) – Oświetlenie dróg. Część 2: Wymagania oświetleniowe;

- Polska Norma PN-EN 13201-3(2007) – Oświetlenie dróg. Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych;

- Norma SEP: N SEP-E-004 (2004) – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe;

- Norma N SEP-E-001 (2003): Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa;

- Warunki przyłączenia nr P/15/031602 z dnia 23-07-2015;

- Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych;

- Obowiązujące przepisy i normy.

## Zakres opracowania

- Budowa oświetlenia ulicznego:

- linia kablowa typu YAKXS 4x25 o długości 34m,

- linia kablowa typu YAKXS 4x35 o długości 1m.

CZĘŚĆ OPISOWA

## Opis techniczny

Wstęp

Projekt branży elektrycznej przewiduje budowę oświetlenia ulicznego zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 13201.

Wszystkie roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami BHP.

Wykonać należy wszystkie instalacje opisane w projekcie, narysowane w części rysunkowej.

Zasilanie oświetlenia ulicznego (zakres ENERGA-OPERATOR SA)

Zasilanie w energię elektryczną projektowanego oświetlenia przewidziano z sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA.

Moc przyłączeniowa 0,5kW. Zabezpieczenie przedlicznikowe – wyłącznik nadmiarowo-prądowy bez członu zwarciowego (ogranicznik mocy) o prądzie znamionowym 6A.

Miejsce przyłączenia: projektowana (oddzielne opracowanie) szafka pomiarowa (stacja T-5778, obwód nr 400), zgodnie z warunkami przyłączenia nr P/16/037627 z dnia 12-08-2016.

Projektowane oświetlenie ulicznego (zakres abonencki)

Zaprojektowano oświetlenie drogowe w oparciu o obowiązującą normę PN-EN 13201-2(2007) – Oświetlenie dróg. Część 2: Wymagania oświetleniowe.

Przyjęte kryteria (wg PN-EN 13201):

a) jezdnia – droga gminna

Sytuacja świetlna:	B1

Klasa oświetleniowa:	ME6

Wymagania oświetleniowe dla klasy oświetleniowej:

| Wymagania | Klasa oświetleniowa |
| --- | --- |
|  | ME6 |
| Luminancja średnia: Lśr [cd/m2] /minimum/ | 0,3 |
| Równomierność ogólna luminancji: U0 /minimum/ | 0,35 |
| Równomierność wzdłużna luminancji: UI /minimum/ | 0,4 |
| Olśnienie przeszkadzające: TI [%] /maksimum/ | 15 |

Linia kablowa oświetlenia ulicznego

W miejscach projektowanych latarń oświetlenia drogowego S1 posadowić fundamenty prefabrykowane o wymiarach 0,3mx0,3mx1,5m. Fundamenty zabezpieczyć przed wilgocią środkiem konserwującym np. abizolem.

Od szafki oświetleniowej SO do latarń nr 1/1 i 1/2 wybudować linie kablowe typu YAKXS 4x25 zgodnie z rysunkiem nr E-01. Kable układać zgodnie z rysunkiem na głębokości 0,7m, a pod jezdnią drogi i pod wjazdami na głębokości 0,8m w rurze osłonowej o średnicy Ф110mm. Długość całkowita kabli typu YAKXS 4x25 wynosi 45m.

W przypadku skrzyżowania i zbliżenia z istniejącą infrastrukturą podziemną stosować rury osłonowe zgodnie z normą N SEP-E-004.

Sterowanie oświetlenia ulicznego

W miejscu wskazanym na rysunku nr E-01 posadowić na fundamencie prefabrykowanym szafkę oświetleniową SO. Szafkę SO uziemić. Wymagana rezystancja uziemienia Ruz ≤10Ω.

Szafkę oświetleniową SO zasilić kablem typu YAKXS 4x35 z projektowanej /oddzielne opracowanie/ szafki pomiarowej. Z szafki pomiarowej wyprowadzić kabel typu YAKXS 4x35 do szafki sterowania oświetlenia SO. Długość całkowita kabla typu YAKXS 4x35 wynosi 5m.

Zastosować szafkę z trzema obwodami odbiorczymi. Sterowanie oświetleniem do wyboru przez Inwestora poprzez wyłącznik zmierzchowy, programator czasowy, kaskadę. Układ sterowania oświetlenia zastosować z zabezpieczeniem.

Czujnik wyłącznika zmierzchowego zainstalować na słupie latarni nr 1/1. Do czujnika ułożyć kabel typu YKXS 2x2,5. Długość całkowita kabla typu YKXS 2x2,5 wynosi 26m.

Szczegóły na rysunkach nr E-01, E-02.

Latarnie oświetlenia ulicznego

Zaprojektowano latarnie oświetleniowe w postaci słupów stalowych ocynkowanych, sześciokątnych z wysięgnikami jednoramiennymi. Całkowita wysokość latarń - 8m. Słupy posadowić na fundamentach prefabrykowanych.

Słupy malować farbą ochronną na ocynk odporną na warunki atmosferyczne i czynniki chemiczne do wysokości 0,3m. Słupy wyposażyć w zaciski uziemiające. Słupy nr 1/1 i /2 uziemić. Wymagana rezystancja uziemienia Ruz≤10Ω.

We wnękach słupowych zainstalować tabliczki bezpiecznikowe. Oprawy oświetleniowe zabezpieczyć wkładką bezpiecznikową typu D01/gG 2A.

Na żyle PEN przy tabliczce bezpiecznikowej w słupie pozostawić zapas kabla. Zacisk PEN tabliczki łączyć z zaciskiem uziemiającym wewnętrznym słupa linką miedzianą LYżo16.

Dla oświetlenia zastosowano oprawy oświetlenia drogowego ze źródłami LED o mocy 50W.

Oprawy oświetleniowe zasilić symetrycznie poprzez „fazowanie”. Oprawy zabezpieczyć bezpiecznikami topikowymi 2A (DO1/gG). Od tabliczki bezpiecznikowej do oprawy ułożyć przewód typu YDY 3x1,5. W przypadku zastosowania oprawy w II klasie ochronności przewodu ochronnego nie podłączać.

Układanie kabli (N SEP-E-004)

Kable linii oświetleniowej n.N. 0,4 kV układać na podsypce z piasku min.10 cm na głębokości min. 0,7 m, a pod jezdniami na głębokości 0,8 m (wierzch rury osłonowej). Kabel przysypać taką samą warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości 15 cm, na której należy ułożyć folię ostrzegawczą koloru niebieskiego dla kabla n.N. Pozostałą ziemią zasypać wykop, starannie ją ubijając, a nadmiar uformować w nasyp.

Zasypanie rowów kablowych i zagęszczenie gruntu wykonać zgodnie z normą nr PN-S-02205 pkt. 2.11.4.

Kabel należy układać w sposób wykluczający jego uszkodzenie przez zginanie lub skręcanie.

Przy stacji transformatorowej, złączach kablowych, przepustach i innych większych przeszkodach terenowych należy pozostawić min. 1,5 m zapas kabla w postaci pętli ułożonej w ziemi. Roboty ziemne w pobliżu urządzeń podziemnych wykonywać ręcznie.

Linię kablową oznakować na całej długości za pomocą trwałych oznaczników rozmieszczonych w odstępach co 10 m i w miejscach charakterystycznych takich jak np.: mufy, przepusty, podejścia do stacji i złączy kablowych. Oznaczniki winny informować o typie, przekroju, przebiegu trasy i roku ułożenia kabla. Treść opisu na oznacznikach uzgodnić z Inwestorem. Na końcach linii kablowej zamocować tabliczki opisowe z naniesionym oznaczeniem kabla zgodnym z wymaganiami  Inwestora. Całość prac zakończyć pomiarami oporności izolacji kabla. Przed zasypaniem kabla wykonać dokumentację powykonawczą, dokonać odbioru etapowego przy udziale przedstawicieli Inwestora, zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji podaniem domiarów do stałych punktów w terenie, przy braku takowych trasę kabla oznakować widocznymi słupkami betonowymi.

Przy układaniu kabli zachować przepisowe odległości dla zbliżeń i skrzyżowań, a w przypadkach kolizji stosować rury osłonowe. Rury osłonowe ułożone na słupach winny być odporne na promieniowanie UV. Przewidzieć układanie kabli wg rzędnych docelowych terenu.

Ochrona przeciwporażeniowa

Obowiązujący układ sieciowy to TN-C.

Ochrona przed dotykiem pośrednim realizowana poprzez samoczynne wyłączenie zasilania  zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 z zastosowaniem bezpieczników topikowych. Ochronie podlegają wszystkie części przewodzące dostępne i obce mogące znaleźć się pod napięciem w warunkach zakłóceniowych.

## Informacje dodatkowe

Całość robót wykonać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami, normami i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz dokonać sprawdzenia odbiorczego. Roboty rozpocząć zgodnie z wydanym przez Starostwo Powiatowe pozwoleniem na budowę. Wszystkie prace objęte projektem wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej.
Po zakończeniu prac całość zgłosić do odbioru końcowego. Do odbioru końcowego dołączyć komplet dokumentów powykonawczych.

### Dokumentacja konieczna do odbioru końcowego robót

Wykaz dokumentów koniecznych do dokonania odbioru technicznego urządzeń elektroenergetycznych, dokumentacja powinna zawierać:

- pozwolenie na budowę wydane przez właściwy organ administracji państwowej,

- projekt budowlany, wykonawczy,

- dokumentacja powykonawcza (projekt budowlany, wykonawczy z wniesionymi zmianami w trakcie wykonawstwa),

- oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu prac i uporządkowaniu terenu,

- oświadczenie kierownika robót,

- dziennik budowy,

- warunki techniczne zasilania,

- protokół etapowego odbioru linii,

- protokół pomiaru uziemień,

- protokół sprawdzenia rezystancji izolacji kabli (przewodów) elektrycznych,

- protokół z pomiarów parametrów oświetlenia drogowego.

Dokumentacja powinna być przedłożona Komisji najpóźniej na 7 dni przed terminem odbioru obiektu.

## Specyfikacja zastosowanych materiałów

- Latarnia oświetlenia drogowego S1:

- fundament prefabrykowany, betonowy zbrojony o wym.: [axh] 0,3mx1,5m

- słup stalowy, sześciokątny, ocynkowany o wysokości 7m - malowany farbą ochronną na ocynk odporną na warunki atmosferyczne i czynniki chemiczne do wysokości 0,3m

- wysięgnik rurowy o wysokości 1m i wysięgu 0,5m

- oprawa ośw. drogowego, obudowa IP66, IK08, kąt uniesienia 0°

- źródło LED o mocy 50W, strumień źródła 6650 lm, temperatura barwowa 5700K

- Szafka oświetleniowa SO – 3 obwodowa:

- Obudowa wykonana z materiałów izolacyjnych – stopień ochrony min IP 43

- Układ sterowania z zabezpieczeniem: programator czasowy, przekaźnik zmierzchowy, kaskada

- Rozłącznik bezpiecznikowy /zabezpieczenie główne/ o prądzie znamionowym max 160A

- Zabezpieczenia obwodów odbiorczych /podstawy bezpiecznikowe lub rozłączniki bezpiecznikowe na bezpieczniki małogabarytowe/

- Listwy zaciskowe na kabel o przekroju 35mm2

- Kable YKXS: kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi o izolacji z polietylenu usieciowanego na napięcie robocze 0,6/1kV.

- Kable elektroenergetyczne YAKXS: kable elektroenergetyczne z żyłami aluminiowymi o izolacji z polietylenu usieciowanego na napięcie robocze 0,6/1kV.

- Przewody YDY: przewody elektroenergetyczne do układania na stałe, z żyłami miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe na napięcie robocze 450V/750V.

- Osłony otaczające wykonane z polietylenu HDPE:

- rury osłonowe do kabli elektroenergetycznych np.: DVK110 lub równoważne,

- rury osłonowe do kabli elektroenergetycznych np.: SRS110 lub równoważne.

- Osłony otaczające dwudzielne z polietylenu HDPE:

- rury osłonowe dzielone do kabli elektroenergetycznych A 110PS lub równoważne.

## Informacja o obszarze odziaływaniu obiektu

Na podstawie przepisów prawa dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu:

- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. u. Nr 213, poz. 1397).

Po przeprowadzonej analizie, wyżej wymienione przepisy prawa nie dotyczą planowanego zamierzenia.

Oświetlenie drogowe zaprojektowano na podstawie Polskiej Normy PN-EN 13201-2(2007) – Oświetlenie dróg. Część 2: Wymagania oświetleniowe.

Przyjęto klasę oświetleniową ME6. Nie przekroczono parametru maksymalnego olśnienia SR.

Obszar oddziaływania planowanego obiektu mieści się w całości na działce nr 37 (Obręb Ulkowy ), na której został zaprojektowany.

Informację o obszarze oddziaływania obiektu sporządzono na podstawie §1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2015, poz. 1554).

## Opis do projektu zagospodarowania terenu

Przedmiot inwestycji:

Budowa oświetlenia ulicznego na dz. nr 27 w miejscowości Ulkowy.

Istniejący stan zagospodarowania działek.

Istniejąca infrastruktura podziemna i naziemna:

- sieć elektroenergetyczna nN-0,4kV

- sieci sanitarne

- sieci gazowe

- sieci teletechniczne

Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu.

Budowa oświetlenia drogowego na dz. nr 23/27 w miejscowości Ulkowy.

Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu.

Powierzchnia terenu objęta projektem zagospodarowania wynosi 13,6m2.

Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego.

Projektowane zamierzenie budowlane nie znajduje się na terenie górniczym.

Informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.

Planowana inwestycja nie jest ujęta w katalogu przedsięwzięć określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. u. nr 213, poz. 1397).

Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych.

Roboty budowlane wykonywane w zakresie inwestycji nie są skomplikowane.

## Załączniki, uzgodnienia

- Uprawnienia projektowe autorów projektu

- Zaświadczenia z Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Warunki przyłączenia z ENERGA-OPERATOR SA

- Kopia z narady koordynacyjnej RUDP Pruszcz Gdański

- Uzgodnienie trasy oświetlenia ulicznego z Inwestorem

- Uzgodnienie oświetlenia ulicznego z ENERGA-OPERATOR SA

## Wykaz właścicieli nieruchomości na których zaprojektowano oświetlenie uliczne

| Województwo: pomorskie |  | Województwo: pomorskie | Jednostka ewidencyjna: Pszczółki |  | Obręb: Ulkowy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | Imię i nazwisko właściciela Nazwa instytucji (dzierżawca) | Miejsce Zamieszkania (siedziba | Numer |  | Rodzaj użytków | Nr księgi wieczystej |
|  |  |  | Mapy | Działki |  |  |
| 1 | Gmina Pszczółki | Ul. Pomorska 18 83-032 Pszczółki |  | 27 |  | GD1G/00138333/2 |

## Wyrys gruntów z naniesioną trasą oświetlenia ulicznego

Mapa z trasą

## Zestawienie montażowe

## Obliczenia techniczne

Obliczenia i dobór linii kablowej oświetlenia ulicznego – TAB. 2

Obliczenia oświetlenia wykonano przy pomocy programu obliczeniowego. Do obliczeń zastosowano pliki z danymi fotometrycznymi opraw otrzymane od producentów opraw. Wszystkie obliczenia dały wynik pozytywny.

W przypadku zmiany typu opraw konieczne jest wykonanie obliczeń oświetlenia, ponieważ każdy typ oprawy posiada odmienne parametry świetlne.

## Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA DZ. NR 23/27 W MIEJSCOWOŚCI ULKOWY

Działka nr 27

Obręb Ulkowy

Gmina Pszczółki

Imię i nazwisko lub nazwa Inwestora i jego adres:

GMINA PSZCZÓŁKI

ul. Pomorska 18

83-032 Pszczółki

Projektant:

inż. Mirosław Nirnberg

83-110 Tczew, ul. C.K. Norwida 35

1. Zakres robót oraz kolejność realizacji:

- wykopy pod linię kablową 0,4kV

- posadowienie fundamentów słupów i szafki oświetleniowej,

- montaż latarni oświetlenia drogowego i szafki oświetleniowej.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- droga gminna,

- sieć elektroenergetyczna nN-0,4kV

- uzbrojenie terenu.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie dla  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- droga gminna,

- sieć elektroenergetyczna nN-0,4kV

- uzbrojenie terenu.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót  budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia:

| Skala | Rodzaj zagrożenia | Miejsce | Czas wystąpienia |
| --- | --- | --- | --- |
| wysoka | Porażenie prądem o napięciu 0,4kV | Linia oświetlenia ulicznego | Budowa linii kablowych 0,4kV Prace kontrolno-pomiarowe |
| wysoka | Upadek z wysokości ponad 5m | Linia oświetlenia ulicznego | Montaż latarni oświetlenia ulicznego |
| niska | Potrącenie pojazdem samochodowym | Droga gminna | Budowa linii oświetlenia ulicznego |

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 	realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Szkolenie takie powinno być przeprowadzone przez osoby posiadające kwalifikacje formalne i odpowiednio przygotowane merytorycznie do prowadzenia instruktażu. Program szkolenia obejmuje:

- szkolenie pracowników w zakresie bhp,

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego,

Pracownicy powinni wysłuchać instruktażu i potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających	niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 	pożaru, awarii i innych zagrożeń:

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych folią koloru biało-czerwonego,

- wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

- odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,

- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia właściwej wentylacji,

- zapewnienia łączności telefonicznej,

- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów,

Ponadto nie wykonywać prac:

- po zmroku, ani w warunkach złej widoczności,

- pod napięciem z wyjątkiem prac pomiarowych,

Pomiary elektryczne powinny wykonywać dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami do wykonywania pomiarów.

Uwaga, na wypadek zagrożenia należy opuścić miejsce robót najkrótszą możliwą drogą prowadzącą poza strefę zagrożenia.

Roboty wykonać w oparciu o „instrukcję bezpiecznego wykonywania robót budowlanych” zgodnie z rozporządzeniem z 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

W planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów robót budowlanych:

- których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości:

- wykonywanie wykopów o ścianach bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0m.

- roboty, przy których wykonaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m

- rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8m

- roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych,

- montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych,

- roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców,

- roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż:

-3,0m dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1kV,

-5,0m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV, lecz nie przekraczającym 15kV,

-10,0m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15kV, lecz nie przekraczającym 30kV,

-15,0m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30kV, lecz nie przekraczającym 110kV.

h) roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych.

2) przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi;

3) stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym;

4) prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych;

5) stwarzających ryzyko utonięcia pracowników;

6) prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach;

7) wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;

8) wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza;

9) wymagających użycia materiałów wybuchowych;

10) prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych.

W oparciu o w/w „Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, kierownik  budowy winien opracować „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

## Spis rysunków

Rys. nr E-01 – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. PLAN OŚWIETLENIA ULICZNEGO.

Rys. nr E-02 – SCHEMAT IDEOWY UKŁADU ZASILANIA. WIDOK I SCHEMAT SZAFKI

OŚWIETLENIOWEJ. SCHEMAT INSTALACJI OŚWIETLENIA ULICZNEGO.